##### Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

##### A Xpressz kiválasztó V7.5.7 programmal a Central 10.4.3 adatbázis alapján készült ekkor: 2017/01/11.

| Projekt név |  | 16 36299 NAR Budapest, X. kerületi Önkormányzat |
| --- | --- | --- |
| Projekt cím |  | Hungary |
| Hivatkozás |  | VRV |
| Ügyfél neve |  | Fok Zoltán des |
| Módosítás |  | v3 |

A beltéri egységek kiválasztási paraméterei a Beltéri egységek részletes adatai fejezetnél találhatók

A kültéri egységek kiválasztási paraméterei a Kültéri egységek részletes adatai fejezetnél találhatók

Csak az mérnöki kézikönyvben közölt adatok helyesek. A program ezen adatok jó közelítéseit alkalmazza.

# Rendszer Specifikáció

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ10T | 6 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| RXYQ12T | 4 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| RXYQ16T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| RXYQ8T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| EKEXV250 | 2 | EKEXV - Expanziós szelep szett |
| FXHQ32A | 10 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXHQ63A | 2 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXLQ20P | 114 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXLQ25P | 10 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXLQ50P | 1 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXNQ32A | 3 | VRV FXNQ-A - Padlón álló, burkolat nélküli |
| KHRQM22M20T | 117 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M29T | 3 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M64T | 13 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M75T | 1 | Refnet elágazó készlet |
| DCM601A51 | 1 | Intelligens Érintőképernyős Központi Vezérlő |
| BRC3E52C | 108 | Egyszerűsített fali vezetékes szabályozó hotel alkalmazásokhoz. Hőszivattyús rendszerekhez (üzemmód váltás ezen nem lehetséges) |
| BHFQ22P1007 | 4 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) |
| BRP2A81 | 2 | Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) |
| EKEQFCBA | 2 | X/Y/W típusú vezérlés |
| DCM601A52 | 2 | iTM Plus Adaptor |
| R410A | 106,0kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 6 | 291,4m |  |
| Csovezes 10 | 484,6m |  |
| Csovezes 12 | 383,8m |  |
| Csovezes 16 | 539,3m |  |
| Csovezes 18 | 90,7m |  |
| Csovezes 22 | 32,3m |  |
| Csovezes 28 | 185,4m |  |
| Csovezes 32 | 58,3m |  |
| Csovezes 35 | 26,4m |  |

# Beltéri Egységek Adatai

## Rövidítések táblázata

| Név | Az eszköz ligikai neve |
| --- | --- |
| Beltéri egység | Berendezés típus megnevezés |
| Hőm. Hűt | Belső légállapot hűtésben (száraz hőm. / Rel. Páratart.) |
| Totál hűt. igény | Szükséges totál hűtési teljesítmény |
| Max. totál hűtés | Egyidejű totál hűtési teljesítmény |
| Érezh.hűt. igény | Szükséges érezhető hűtési teljesítmény |
| Max. érezhető hűtés | Egyidejű érezhető hűtési teljesítmény |
| Elpár.hőm. | A beltéri egység kaloriferének elpárolgási hőmérséklete |
| Kifújt léghőm.hűt | Beltéri egység kifújt léghőmérséklet hűtő üzemmódban |
| Hőm. Fűt | Helyiség hőmérséklet fűtésnél |
| Fűt.igény | Szükséges fűtés teljesítmény |
| Max fűt.telj. | Egyidejû fûtési teljesítmény |
| Kifújt léghőm.fűt | Beltéri egység kifújt léghőmérséklet fűtő üzemmódban |
| Légszállítás | Befújt légmennyiség |
| Hang | Hangnyomás alacsony/magas fordulaton |
| Betáp | Betáplálás (feszültség és fázis) |
| MCA | Minimális áramköri áramerősség |
| Szé x Ma x Mé | Szélesség x Magasság x Mélység |
| Súly | A berendezés súlya |
| Telj.felv.-Hüt 50Hz | Teljesítmény felvétel hűtésben 50 Hz-nél |
| Telj.felv.-Füt 50Hz | Teljesítmény felvétel fűtésben 50 Hz-nél |
| Min hőcserélő | Minimális kalorifer térfogat |
| Max hőcserélő | Maximális kalorifer térfogat |

## VRV - Kispadlás 1 - RXYQ16T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (92%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| 033/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 033/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 034 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 035 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,1 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 036 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,9 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 037 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 038 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 039 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 135/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 135/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 136 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 137/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,8 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 137/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,8 | 2,3 | 33,2 | 420 |
| 139/1 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,3 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 13,5 | 22,0 | 2,5 | 3,0 | 36,0 | 420 |
| 139/2 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,3 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 13,5 | 22,0 | 2,5 | 3,0 | 36,0 | 420 |
| 139/3 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,3 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 13,5 | 22,0 | 2,5 | 3,0 | 36,0 | 420 |
| P23 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 2,4 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 2,3 | 3,7 | 30,7 | 840 |

Igényelt hűtési teljesítmény a 24,3kW kültéri egység felé

Igényelt fűtési teljesítmény a 26,2kW kültéri egység felé

The heating discharge temperature is calculated using the design ambient temperature -15,0°C, a room temperature of 22,0°C and an operational connection ratio of maximum 130%.

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítaniA kifújt léghőmérséklet alasconyabb, mint 35,0°C. A kiterhelési ráta csökkentésével ez kompenzálható, amitől emelkedhet a kifújt léghőmérséklet, ezáltal növekszik a termikus komfortszint.

The cooling discharge temperature is calculated using the design room temperature in cooling of the indoor unit.

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW |
| 033/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 033/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 034 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 035 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 036 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 037 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 038 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 039 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 135/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 135/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 136 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 137/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 137/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 139/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 139/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 139/3 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| P23 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

## VRV - Kispadlás 2 - RXYQ12T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (94%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| 040 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,3 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 041/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 041/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 043/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 043/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 140/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 20,4 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 140/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 20,4 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 140/3 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 20,4 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 141 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 142/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 20,4 | 22,0 | 1,1 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| 142/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 20,4 | 22,0 | 1,1 | 2,3 | 32,4 | 420 |
| P26/1 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 1,8 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 19,7 | 22,0 | 1,9 | 3,7 | 30,1 | 840 |
| P26/2 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 1,8 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 19,7 | 22,0 | 1,9 | 3,7 | 30,1 | 840 |

Igényelt hűtési teljesítmény a 13,8kW kültéri egység felé

Igényelt fűtési teljesítmény a 18,3kW kültéri egység felé

The heating discharge temperature is calculated using the design ambient temperature -15,0°C, a room temperature of 22,0°C and an operational connection ratio of maximum 130%.

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítaniA kifújt léghőmérséklet alasconyabb, mint 35,0°C. A kiterhelési ráta csökkentésével ez kompenzálható, amitől emelkedhet a kifújt léghőmérséklet, ezáltal növekszik a termikus komfortszint.

The cooling discharge temperature is calculated using the design room temperature in cooling of the indoor unit.

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW |
| 040 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 041/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 041/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 043/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 043/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 140/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 140/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 140/3 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 141 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 142/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 142/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| P26/1 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |
| P26/2 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

## VRV - Önkormányzat 1 - RXYQ20T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (120%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| 012 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 013/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 013/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 014 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 015 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 016 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 017/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 1,1 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 017/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 1,1 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 109 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 15,6 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 110 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 111 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 112 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 15,6 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 113 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,4 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 23,2 | 22,0 | 0,5 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 114a | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 114/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 20,4 | 22,0 | 0,4 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 114/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 20,4 | 22,0 | 0,4 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 209 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 210 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 211 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 1,1 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 212 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 1,3 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 213 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 15,6 | 22,0 | 2,4 | 3,0 | 32,7 | 420 |
| 214 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 215 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 15,6 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 216 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,2 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 14,2 | 22,0 | 2,0 | 3,0 | 32,7 | 420 |
| 217 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| P14/1 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 2,9 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,9 | 3,7 | 28,7 | 840 |
| 301 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 2,1 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 302 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 30,5 | 420 |
| 303 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,6 | 2,3 | 30,5 | 420 |

Igényelt hűtési teljesítmény a 40,5kW kültéri egység felé

Igényelt fűtési teljesítmény a 31,2kW kültéri egység felé

The heating discharge temperature is calculated using the design ambient temperature -15,0°C, a room temperature of 22,0°C and an operational connection ratio of maximum 130%.

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítaniA kifújt léghőmérséklet alasconyabb, mint 35,0°C. A kiterhelési ráta csökkentésével ez kompenzálható, amitől emelkedhet a kifújt léghőmérséklet, ezáltal növekszik a termikus komfortszint.

The cooling discharge temperature is calculated using the design room temperature in cooling of the indoor unit.

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW |
| 012 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 013/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 013/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 014 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 015 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 016 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 017/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 017/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 109 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 110 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 111 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 112 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 113 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 114a | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 114/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 114/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 209 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 210 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 211 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 212 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 213 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 214 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 215 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 216 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 217 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| P14/1 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |
| 301 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 302 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 303 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

## VRV - Önkormányzat 2 - RXYQ22T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (107%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| 001/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 001/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 007/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 007/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 008 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 009/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 009/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 010 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,1 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 011 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 103 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,2 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 14,2 | 22,0 | 2,3 | 3,0 | 33,0 | 420 |
| 104/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 104/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 105 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 15,6 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 106 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 107 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 108 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 202 | FXNQ32A | 26,0 / 50% | 3,2 | 3,5 | nem elérhető | 2,4 | 6,0 | 12,6 | 22,0 | 3,0 | 3,7 | 34,1 | 480 |
| 203 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,4 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 13,5 | 22,0 | 2,7 | 3,0 | 33,0 | 420 |
| 204 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 205 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 206 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 1,1 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| 207 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 30,6 | 420 |
| P03/1 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 2,4 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 19,0 | 16,0 | 2,4 | 4,2 | 28,5 | 840 |
| P03/2 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 2,4 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 19,0 | 16,0 | 2,4 | 4,2 | 28,5 | 840 |
| P14/2 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 2,9 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,9 | 3,7 | 28,5 | 840 |
| P03/3 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 2,4 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 19,0 | 16,0 | 2,4 | 4,2 | 28,5 | 840 |

Igényelt hűtési teljesítmény a 43,0kW kültéri egység felé

Igényelt fűtési teljesítmény a 37,4kW kültéri egység felé

The heating discharge temperature is calculated using the design ambient temperature -15,0°C, a room temperature of 21,0°C and an operational connection ratio of maximum 130%.

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítaniA kifújt léghőmérséklet alasconyabb, mint 35,0°C. A kiterhelési ráta csökkentésével ez kompenzálható, amitől emelkedhet a kifújt léghőmérséklet, ezáltal növekszik a termikus komfortszint.

The cooling discharge temperature is calculated using the design room temperature in cooling of the indoor unit.

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW |
| 001/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 001/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 007/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 007/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 008 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 009/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 009/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 010 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 011 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 103 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 104/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 104/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 105 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 106 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 107 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 108 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 202 | 27-30 | 230V 1 fázis | 0,4 | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| 203 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 204 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 205 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 206 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 207 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| P03/1 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |
| P03/2 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |
| P14/2 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |
| P03/3 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

## VRV - Önkormányzat 3 - RXYQ18T8

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (117%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| 020/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 020/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 021 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 022/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 022/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 116/1 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,2 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 14,2 | 22,0 | 1,7 | 3,0 | 33,3 | 420 |
| 116/2 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,2 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 14,2 | 22,0 | 1,7 | 3,0 | 33,3 | 420 |
| 116/3 | FXLQ25P | 26,0 / 50% | 2,2 | 2,7 | nem elérhető | 2,0 | 6,0 | 14,2 | 22,0 | 1,7 | 3,0 | 33,3 | 420 |
| 118/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 119 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 118/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 120 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 121 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 122 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,6 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 218/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,7 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 21,8 | 22,0 | 1,5 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 218/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,7 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 21,8 | 22,0 | 1,5 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 218/3 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,7 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 21,8 | 22,0 | 1,5 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 219 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,5 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,9 | 22,0 | 2,1 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 220 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 15,6 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 221 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,5 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,9 | 22,0 | 1,3 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 222 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 15,6 | 22,0 | 1,5 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| P14/3 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 2,9 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,9 | 3,7 | 29,1 | 840 |
| 304 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 305 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,0 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 31,1 | 420 |
| 306 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 24,6 | 22,0 | 2,1 | 2,3 | 31,1 | 420 |

Igényelt hűtési teljesítmény a 34,6kW kültéri egység felé

Igényelt fűtési teljesítmény a 30,3kW kültéri egység felé

The heating discharge temperature is calculated using the design ambient temperature -15,0°C, a room temperature of 22,0°C and an operational connection ratio of maximum 130%.

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítaniA kifújt léghőmérséklet alasconyabb, mint 35,0°C. A kiterhelési ráta csökkentésével ez kompenzálható, amitől emelkedhet a kifújt léghőmérséklet, ezáltal növekszik a termikus komfortszint.

The cooling discharge temperature is calculated using the design room temperature in cooling of the indoor unit.

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW |
| 020/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 020/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 021 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 022/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 022/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 116/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 116/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 116/3 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 118/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 119 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 118/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 120 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 121 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 122 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 218/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 218/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 218/3 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 219 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 220 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 221 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 222 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| P14/3 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |
| 304 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 305 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 306 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

## VRV - Önkormányzat 4 - RXYQ24T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (125%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| 002 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,5 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,9 | 22,0 | 1,8 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 005 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 006 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,3 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 17,6 | 22,0 | 1,7 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 023/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 023/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 024 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 025 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 026 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 2,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 14,9 | 22,0 | 1,4 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 027 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,8 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 2,3 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 101 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 2,1 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 14,9 | 22,0 | 2,3 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 102 | FXLQ50P | 26,0 / 50% | 4,5 | 5,5 | nem elérhető | 3,7 | 6,0 | 14,5 | 22,0 | 2,4 | 5,9 | 30,9 | 840 |
| 123 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 124 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 125 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 126 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 127 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,7 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 128 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 16,2 | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 129 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 15,6 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 201/1 | FXNQ32A | 26,0 / 50% | 3,0 | 3,5 | nem elérhető | 2,4 | 6,0 | 12,6 | 22,0 | 3,2 | 3,7 | 31,8 | 480 |
| 201/2 | FXNQ32A | 26,0 / 50% | 3,0 | 3,5 | nem elérhető | 2,4 | 6,0 | 12,6 | 22,0 | 3,2 | 3,7 | 31,8 | 480 |
| 223 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,0 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 224 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,8 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 225/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,9 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,7 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 225/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 0,9 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 19,7 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 226 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 0,9 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 227/1 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,5 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| 227/2 | FXLQ20P | 26,0 / 50% | 1,2 | 2,2 | nem elérhető | 1,6 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,5 | 2,3 | 28,9 | 420 |
| P11/1 | FXHQ63A | 26,0 / 50% | 3,8 | 6,9 | nem elérhető | 4,7 | 6,0 | 18,0 | 16,0 | 1,9 | 8,4 | 29,7 | 1200 |
| P11/2 | FXHQ63A | 26,0 / 50% | 3,8 | 6,9 | nem elérhető | 4,7 | 6,0 | 18,0 | 16,0 | 1,9 | 8,4 | 29,7 | 1200 |
| P14/4 | FXHQ32A | 26,0 / 50% | 2,9 | 3,5 | nem elérhető | 2,5 | 6,0 | 18,3 | 22,0 | 1,9 | 3,7 | 27,2 | 840 |

Igényelt hűtési teljesítmény a 54,0kW kültéri egység felé

Igényelt fűtési teljesítmény a 43,2kW kültéri egység felé

A beltéri egységek igényelt teljesítményeinek összege hûtésben 54,0kW és fûtésben 43,2kW.

Azonban, a kültéri egység kiválasztás fûtésre 41,0kW csökkentett értéket (= -5%) használ.

Tartsa szem elõtt, hogy az irreális csökkentések a komfortérzet csökkenéséhez, megváltozott zajszinthez vagy fokozott kopáshoz vezethetnek.

The heating discharge temperature is calculated using the design ambient temperature -15,0°C, a room temperature of 21,0°C and an operational connection ratio of maximum 130%.

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítaniA kifújt léghőmérséklet alasconyabb, mint 35,0°C. A kiterhelési ráta csökkentésével ez kompenzálható, amitől emelkedhet a kifújt léghőmérséklet, ezáltal növekszik a termikus komfortszint.

The cooling discharge temperature is calculated using the design room temperature in cooling of the indoor unit.

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW |
| 002 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 005 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 006 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 023/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 023/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 024 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 025 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 026 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 027 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 101 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 102 | 35-40 | 230V 1 fázis | 0,6 | 1420x600x232 | 36 | 0,110 | 0,110 |
| 123 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 124 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 125 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 126 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 127 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 128 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 129 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 201/1 | 27-30 | 230V 1 fázis | 0,4 | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| 201/2 | 27-30 | 230V 1 fázis | 0,4 | 750x720x200 | 24 | 0,071 | 0,068 |
| 223 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 224 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 225/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 225/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 226 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 227/1 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| 227/2 | 33-36 | 230V 1 fázis | 0,3 | 1000x600x232 | 25 | 0,049 | 0,049 |
| P11/1 | 34-37 | 220V 1 fázis | 0,8 | 1270x235x690 | 33 | 0,111 | 0,111 |
| P11/2 | 34-37 | 220V 1 fázis | 0,8 | 1270x235x690 | 33 | 0,111 | 0,111 |
| P14/4 | 31-36 | 220V 1 fázis | 0,8 | 960x235x690 | 24 | 0,107 | 0,107 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

## AHU 01 - RXYQ10T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (91%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| AHU 1 | EKEXV250 | nem elérhető | 25,5 | 30,8 | nem elérhető | nem elérhető | 6,0 | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető | 34,7 | nem elérhető | nem elérhető |

Igényelt hűtési teljesítmény a 25,5kW kültéri egység felé

The heating discharge temperature is calculated using the design ambient temperature -15,0°C, a room temperature of 20,0°C and an operational connection ratio of maximum 130%.

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítaniThe cooling discharge temperature is calculated using the design room temperature in cooling of the indoor unit.

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz | Requirements Heat Exchanger |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Min hőcserélő | Max hőcserélő |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW | m³ | m³ |
| AHU 1 |  | 230V 1 fázis |  | 215x401x78 | 3 |  |  | 0,00661 | 0,00825 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

## AHU 02 - RXYQ10T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (91%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| AHU 2 | EKEXV250 | nem elérhető | 25,5 | 30,8 | nem elérhető | nem elérhető | 6,0 | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető | 34,7 | nem elérhető | nem elérhető |

Igényelt hűtési teljesítmény a 25,5kW kültéri egység felé

The heating discharge temperature is calculated using the design ambient temperature -15,0°C, a room temperature of 20,0°C and an operational connection ratio of maximum 130%.

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítaniThe cooling discharge temperature is calculated using the design room temperature in cooling of the indoor unit.

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz | Requirements Heat Exchanger |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Min hőcserélő | Max hőcserélő |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW | m³ | m³ |
| AHU 2 |  | 230V 1 fázis |  | 215x401x78 | 3 |  |  | 0,00661 | 0,00825 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

# Kültéri egység adatai

## Rövidítések táblázata

| Név | Az eszköz ligikai neve |
| --- | --- |
| Típus | Berendezés típus megnevezés |
| Hőm. Hűt | Külső hőmérséklet hűtéskor |
| Hűtési telj. | Egyidejû hûtési teljesítmény |
| Hût.igény | Szükséges hûtés teljesítmény |
| EER | EER névleges feltételek mellett standard hatékonyságú szériára (névleges hőmérsékletek, 100%-os csatlakozási index és |
|  | A csőhossz korrekció figyelembevétele nélkül |
| ESEER | Európai Szezonális Energia Hatékonysági Tényezõ |
| Hőm. Fűt | Külsõ légállapot fûtésben (száraz hõmétséklet / rel. páratart.) |
| Fűt. telj. | Egyidejû fûtési teljesítmény (integrált fûtési teljesítmény) |
| Fűt.igény | Szükséges fűtés teljesítmény |
| COP | COP névleges feltételek mellett standard hatékonyságú szériára (névleges hőmérsékletek, 100%-os csatlakozási index és |
|  | A csőhossz korrekció figyelembevétele nélkül |
| Csovezes | Legnagyobb távolság a beltéri egység és a kültéri egység között. |
| Hőtőközeg töltet | Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) |
|  | nem tartalmazza az extra hűtőközeg töltetet |
|  | A rátöltendő hűtőközeg mennyiség számításához, hivatkozva a mérnöki kézikönyvre |
| Rátöltendő h.közeg | Rátöltendő hűtőközeg |
| GWP | Globális felmelegedési potenciál |
| TCO₂ eq. | Tonna egyenértékű CO₂ mennyiség |
| Betáp | Betáplálás (feszültség és fázis) |
| MCA | Minimális áramköri áramerősség |
| Szé x Ma x Mé | Szélesség x Magasság x Mélység |
| Súly | A berendezés súlya |

## Kültéri egység adatai

| Név | Típus |  | Kiterh. | Hőm. Hűt | Hűtési telj. | Hût.igény | EER | ESEER | Hőm. Fűt | Fűt. telj. | Fűt.igény | COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | °C | kW | kW |  |  | °C | kW | kW |  |
| VRV - Kispadlás 1 | RXYQ16T |  | 92 | 35,0 | 39,1 | 24,3 | 3,5 | 6,5 | -15,0 / 90% | 28,7 | 26,2 | 3,9 |
| VRV - Kispadlás 2 | RXYQ12T |  | 94 | 35,0 | 29,3 | 13,8 | 3,7 | 7 | -15,0 / 90% | 20,6 | 18,3 | 4,1 |
| VRV - Önkormányzat 1 | RXYQ20T |  | 120 | 35,0 | 52,7 | 40,5 | 3,8 |  | -15,0 / 90% | 36,1 | 31,2 | 4,3 |
| VRV - Önkormányzat 2 | RXYQ22T |  | 107 | 35,0 | 54,6 | 43,0 | 3,8 | 7,1 | -15,0 / 90% | 39,4 | 37,4 | 4,2 |
| VRV - Önkormányzat 3 | RXYQ18T8 |  | 117 | 35,0 | 44,3 | 34,6 | 4 |  | -15,0 / 90% | 33,5 | 30,3 | 4,4 |
| VRV - Önkormányzat 4 | RXYQ24T |  | 125 | 35,0 | 64,2 | 54,0 | 3,7 |  | -15,0 / 90% | 41,8 | 41,0 | 4,1 |
| AHU 01 | RXYQ10T |  | 91 | 35,0 | 28,0 | 25,5 | 3,8 | 7,2 | -15,0 / 90% | 19,7 |  | 4,3 |
| AHU 02 | RXYQ10T |  | 91 | 35,0 | 28,0 | 25,5 | 3,8 | 7,2 | -15,0 / 90% | 19,7 |  | 4,3 |

| Név | Típus | Csovezes | Hűtőközeg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | Típus | GWP | Hőtőközeg töltet | Rátöltendő h.közeg | TCO₂ eq. |
|  |  |  |  |  | kg | kg | Tonna |
| VRV - Kispadlás 1 | RXYQ16T | 60,3 | R410A | 2087,5 | 10,4 | 8,1 | 38,6 |
| VRV - Kispadlás 2 | RXYQ12T | 79,6 | R410A | 2087,5 | 6,3 | 10,0 | 34 |
| VRV - Önkormányzat 1 | RXYQ20T | 93,2 | R410A | 2087,5 | 12,0 | 27,8 | 83,1 |
| VRV - Önkormányzat 2 | RXYQ22T | 61,8 | R410A | 2087,5 | 12,3 | 17,6 | 62,4 |
| VRV - Önkormányzat 3 | RXYQ18T8 | 84,5 | R410A | 2087,5 | 11,9 | 21,4 | 69,5 |
| VRV - Önkormányzat 4 | RXYQ24T | 64,6 | R410A | 2087,5 | 12,6 | 19,7 | 67,3 |
| AHU 01 | RXYQ10T | 10,0 | R410A | 2087,5 | 6,0 | 0,7 | 13,9 |
| AHU 02 | RXYQ10T | 10,0 | R410A | 2087,5 | 6,0 | 0,7 | 13,9 |

A rendszer fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz

| Név | Típus | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | mm | kg |
| VRV - Kispadlás 1 | RXYQ16T | 400V 3N fázis | 31 | 1240x1685x765 | 305 |
| VRV - Kispadlás 2 | RXYQ12T | 400V 3N fázis | 24 | 930x1685x765 | 194 |
| VRV - Önkormányzat 1 | RXYQ20T | 400V 3N fázis |  |  |  |
|  | * RXYQ10T |  | 22 | 930x1685x765 | 194 |
|  | * RXYQ10T |  | 22 | 930x1685x765 | 194 |
| VRV - Önkormányzat 2 | RXYQ22T | 400V 3N fázis |  |  |  |
|  | * RXYQ12T |  | 24 | 930x1685x765 | 194 |
|  | * RXYQ10T |  | 22 | 930x1685x765 | 194 |
| VRV - Önkormányzat 3 | RXYQ18T8 | 400V 3N fázis |  |  |  |
|  | * RXYQ10T |  | 22 | 930x1685x765 | 194 |
|  | * RXYQ8T8 |  | 16,1 | 930x1685x765 | 187 |
| VRV - Önkormányzat 4 | RXYQ24T | 400V 3N fázis |  |  |  |
|  | * RXYQ12T |  | 24 | 930x1685x765 | 194 |
|  | * RXYQ12T |  | 24 | 930x1685x765 | 194 |
| AHU 01 | RXYQ10T | 400V 3N fázis | 22 | 930x1685x765 | 194 |
| AHU 02 | RXYQ10T | 400V 3N fázis | 22 | 930x1685x765 | 194 |

A modulok között megfelelő távolságokat kell tartani, ezekről bővebb információt a mérnöki kézikönyv szerelési és üzemi helyigény fejezetében talál.

### VRV - Kispadlás 1 - RXYQ16T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ16T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| FXHQ32A | 1 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXLQ20P | 13 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXLQ25P | 3 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| KHRQM22M20T | 14 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M29T | 1 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M64T | 1 | Refnet elágazó készlet |
| BRC3E52C | 12 | Egyszerűsített fali vezetékes szabályozó hotel alkalmazásokhoz. Hőszivattyús rendszerekhez (üzemmód váltás ezen nem lehetséges) |
| R410A | 8,1kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 6 | 33,7m |  |
| Csovezes 10 | 59,7m |  |
| Csovezes 12 | 60,7m |  |
| Csovezes 16 | 48,4m |  |
| Csovezes 22 | 11,3m |  |
| Csovezes 28 | 27,0m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 10,4kg

Rátöltendő hűtőközeg = 33,7m(ø6) × 0,018 + 27,0m(ø12) × 0,097 + 59,7m(ø10) × 0,065 + A + B + C = 8,1kg

A [ CR 92%, actual length 56,8m ] = 1,0kg

B [ 16HP ] = 0,0kg

C [ CR < 100% ] = 0,0kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): VRV |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 1000,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 165,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 190,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első és az utolsó elágazás között (ha ennél hosszabb, akkor az elágazások közötti szakaszokon csőátmérő növelés szükséges) | 40,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 90,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 30,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 50-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| 289,9 | 10×22 |
| > 289,9 | 12×28 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 16×32 |

### VRV - Kispadlás 2 - RXYQ12T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ12T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| FXHQ32A | 2 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXLQ20P | 11 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| KHRQM22M20T | 11 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M64T | 1 | Refnet elágazó készlet |
| BRC3E52C | 7 | Egyszerűsített fali vezetékes szabályozó hotel alkalmazásokhoz. Hőszivattyús rendszerekhez (üzemmód váltás ezen nem lehetséges) |
| R410A | 10,0kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 6 | 26,3m |  |
| Csovezes 10 | 59,4m |  |
| Csovezes 12 | 74,5m |  |
| Csovezes 16 | 47,5m |  |
| Csovezes 18 | 11,9m |  |
| Csovezes 28 | 48,2m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 6,3kg

Rátöltendő hűtőközeg = 26,3m(ø6) × 0,018 + 48,2m(ø12) × 0,097 + 59,4m(ø10) × 0,065 + A + B + C = 10,0kg

A [ CR 94%, actual length 77,1m ] = 1,0kg

B [ 12HP ] = 0,0kg

C [ CR < 100% ] = 0,0kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): VRV |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 1000,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 165,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 190,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első és az utolsó elágazás között (ha ennél hosszabb, akkor az elágazások közötti szakaszokon csőátmérő növelés szükséges) | 40,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 90,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 30,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 50-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| 289,9 | 10×22 |
| > 289,9 | 12×28 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 16×28 |

### VRV - Önkormányzat 1 - RXYQ20T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ10T | 2 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| FXHQ32A | 1 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXLQ20P | 26 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXLQ25P | 2 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| KHRQM22M20T | 25 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M64T | 3 | Refnet elágazó készlet |
| BRC3E52C | 26 | Egyszerűsített fali vezetékes szabályozó hotel alkalmazásokhoz. Hőszivattyús rendszerekhez (üzemmód váltás ezen nem lehetséges) |
| BHFQ22P1007 | 1 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) |
| R410A | 27,8kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 6 | 64,7m |  |
| Csovezes 10 | 85,9m |  |
| Csovezes 12 | 69,0m |  |
| Csovezes 16 | 84,4m |  |
| Csovezes 18 | 64,1m |  |
| Csovezes 28 | 8,6m |  |
| Csovezes 32 | 58,3m |  |

A csövezési séma az alábbi csőátmérő(ket) tartalmazza:  25mm, 32mm, 38mm.Kérjük, ellenőrizze, hzogy ezek a csőátmérőket forgalmazzák-e az adott régióban.

Ha nem lehetséges, bizonyos csőátmérő bővítés nem megengedett. Semmiképp se növelje meg a csőátmérpket! Ha kétségei vannak, keresse a Daikin kapcsolattartóját.

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 12,0kg

Rátöltendő hűtőközeg = 64,7m(ø6) × 0,018 + 58,3m(ø18) × 0,24 + 85,9m(ø10) × 0,065 + 4,3m(ø12) × 0,097 + 4,3m(ø16) × 0,18 + A + B + C = 27,8kg

A [ CR 120%, actual length 91,2m ] = 3,0kg

B [ 20HP ] = 0,0kg

C [ CR >= 100% and #indoors >= HP / 2 ] = #indoors * 0,1kg = 2,9kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): VRV |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 1000,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 165,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 190,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első és az utolsó elágazás között (ha ennél hosszabb, akkor az elágazások közötti szakaszokon csőátmérő növelés szükséges) | 40,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 90,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 30,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 50-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| 289,9 | 10×22 |
| 419,9 | 12×28 |
| > 419,9 | 16×28 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 18×32 |

### VRV - Önkormányzat 2 - RXYQ22T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ10T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| RXYQ12T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| FXHQ32A | 4 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXLQ20P | 19 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXLQ25P | 2 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXNQ32A | 1 | VRV FXNQ-A - Padlón álló, burkolat nélküli |
| KHRQM22M20T | 22 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M64T | 3 | Refnet elágazó készlet |
| BRC3E52C | 20 | Egyszerűsített fali vezetékes szabályozó hotel alkalmazásokhoz. Hőszivattyús rendszerekhez (üzemmód váltás ezen nem lehetséges) |
| BHFQ22P1007 | 1 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) |
| R410A | 17,6kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 6 | 55,2m |  |
| Csovezes 10 | 75,4m |  |
| Csovezes 12 | 59,5m |  |
| Csovezes 16 | 106,5m |  |
| Csovezes 18 | 0,5m |  |
| Csovezes 28 | 35,9m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 12,3kg

Rátöltendő hűtőközeg = 55,2m(ø6) × 0,018 + 31,6m(ø16) × 0,18 + 75,4m(ø10) × 0,065 + 4,3m(ø12) × 0,097 + A + B + C = 17,6kg

A [ CR 107%, actual length 58,8m ] = 3,0kg

B [ 22HP ] = 0,0kg

C [ CR >= 100% and #indoors >= HP / 2 ] = #indoors * 0,1kg = 2,6kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): VRV |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 1000,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 165,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 190,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első és az utolsó elágazás között (ha ennél hosszabb, akkor az elágazások közötti szakaszokon csőátmérő növelés szükséges) | 40,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 90,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 30,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 50-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| 289,9 | 10×22 |
| 419,9 | 12×28 |
| > 419,9 | 16×28 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 18×32 |

### VRV - Önkormányzat 3 - RXYQ18T8

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ10T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| RXYQ8T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| FXHQ32A | 1 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXLQ20P | 21 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXLQ25P | 3 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| KHRQM22M20T | 21 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M64T | 3 | Refnet elágazó készlet |
| BRC3E52C | 18 | Egyszerűsített fali vezetékes szabályozó hotel alkalmazásokhoz. Hőszivattyús rendszerekhez (üzemmód váltás ezen nem lehetséges) |
| BHFQ22P1007 | 1 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) |
| R410A | 21,4kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 6 | 62,9m |  |
| Csovezes 10 | 78,9m |  |
| Csovezes 12 | 67,2m |  |
| Csovezes 16 | 131,2m |  |
| Csovezes 18 | 0,5m |  |
| Csovezes 28 | 57,1m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 11,9kg

Rátöltendő hűtőközeg = 62,9m(ø6) × 0,018 + 52,8m(ø16) × 0,18 + 4,3m(ø12) × 0,097 + 78,9m(ø10) × 0,065 + A + B + C = 21,4kg

A [ CR 117%, actual length 81,0m ] = 2,7kg

B [ 18HP ] = 0,0kg

C [ CR >= 100% and #indoors >= HP / 2 ] = #indoors * 0,1kg = 2,5kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): VRV |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 1000,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 165,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 190,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első és az utolsó elágazás között (ha ennél hosszabb, akkor az elágazások közötti szakaszokon csőátmérő növelés szükséges) | 40,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 90,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 30,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 50-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| 289,9 | 10×22 |
| 419,9 | 12×28 |
| > 419,9 | 16×28 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 18×32 |

### VRV - Önkormányzat 4 - RXYQ24T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ12T | 2 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| FXHQ32A | 1 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXHQ63A | 2 | VRV FXHQ-A - Mennyezet alatti burkolatos |
| FXLQ20P | 24 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXLQ50P | 1 | VRV FXLQ - Padlón álló |
| FXNQ32A | 2 | VRV FXNQ-A - Padlón álló, burkolat nélküli |
| KHRQM22M20T | 24 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M29T | 2 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M64T | 2 | Refnet elágazó készlet |
| KHRQM22M75T | 1 | Refnet elágazó készlet |
| BRC3E52C | 25 | Egyszerűsített fali vezetékes szabályozó hotel alkalmazásokhoz. Hőszivattyús rendszerekhez (üzemmód váltás ezen nem lehetséges) |
| BHFQ22P1007 | 1 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) |
| R410A | 19,7kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 6 | 48,6m |  |
| Csovezes 10 | 105,3m |  |
| Csovezes 12 | 52,9m |  |
| Csovezes 16 | 121,3m |  |
| Csovezes 18 | 13,7m |  |
| Csovezes 22 | 1,0m |  |
| Csovezes 28 | 8,6m |  |
| Csovezes 35 | 26,4m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 12,6kg

Rátöltendő hűtőközeg = 48,6m(ø6) × 0,018 + 30,7m(ø16) × 0,18 + 105,3m(ø10) × 0,065 + 4,3m(ø12) × 0,097 + A + B + C = 19,7kg

A [ CR 125%, actual length 60,6m ] = 3,0kg

B [ 24HP ] = 0,0kg

C [ CR >= 100% and #indoors >= HP / 2 ] = #indoors * 0,1kg = 3,0kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): VRV |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 500,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 135,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 160,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első és az utolsó elágazás között (ha ennél hosszabb, akkor az elágazások közötti szakaszokon csőátmérő növelés szükséges) | 40,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 90,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 30,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 50-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| 289,9 | 10×22 |
| 419,9 | 12×28 |
| 639,9 | 16×28 |
| > 639,9 | 18×35 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 18×35 |

### AHU 01 - RXYQ10T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ10T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| EKEXV250 | 1 | EKEXV - Expanziós szelep szett |
| BRP2A81 | 1 | Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) |
| EKEQFCBA | 1 | X/Y/W típusú vezérlés |
| R410A | 0,7kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 10 | 10,0m |  |
| Csovezes 22 | 10,0m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 6,0kg

Rátöltendő hűtőközeg = 10,0m(ø10) × 0,065 + A + B + C = 0,7kg

A [ CR 91%, actual length 10,0m ] = 0,0kg

B [ 10HP ] = 0,0kg

C [ CR < 100% ] = 0,0kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): Légkezelõ |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 50,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 50,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 55,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 40,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 15,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 90-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| > 199,9 | 10×22 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 12×25 |

### AHU 02 - RXYQ10T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ10T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| EKEXV250 | 1 | EKEXV - Expanziós szelep szett |
| BRP2A81 | 1 | Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) |
| EKEQFCBA | 1 | X/Y/W típusú vezérlés |
| R410A | 0,7kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csovezes 10 | 10,0m |  |
| Csovezes 22 | 10,0m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 6,0kg

Rátöltendő hűtőközeg = 10,0m(ø10) × 0,065 + A + B + C = 0,7kg

A [ CR 91%, actual length 10,0m ] = 0,0kg

B [ 10HP ] = 0,0kg

C [ CR < 100% ] = 0,0kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): Légkezelõ |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 50,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 50,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 55,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 40,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 15,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 90-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| > 199,9 | 10×22 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 12×25 |

# Csövezés Kapcsolási rajz

A kapcsolási rajzon *-gal jelzett csöveket szűkítővel kell csatlakoztatni az egységhez

## Csovezes VRV - Kispadlás 1

## Csovezes VRV - Kispadlás 2

## Csovezes VRV - Önkormányzat 1

## Csovezes VRV - Önkormányzat 2

## Csovezes VRV - Önkormányzat 3

## Csovezes VRV - Önkormányzat 4

## Csovezes AHU 01

## Csovezes AHU 02

# Vezetékezés Kapcsolási Rajzok

P1P2 = Vezeték típust és méretet a mérnöki kézikönyv előírásai alapján válasszon!

F1F2 = Vezeték típust és méretet a mérnöki kézikönyv előírásai alapján válasszon!

## Vezetekezes VRV - Kispadlás 1

## Vezetekezes VRV - Kispadlás 2

## Vezetekezes VRV - Önkormányzat 1

## Vezetekezes VRV - Önkormányzat 2

## Vezetekezes VRV - Önkormányzat 3

## Vezetekezes VRV - Önkormányzat 4

## Vezetekezes AHU 01

A légkezelős alkalmazások vezetékezésével kapcsolatosan kérem olvassa el a telepítési útmutatót.

## Vezetekezes AHU 02

A légkezelős alkalmazások vezetékezésével kapcsolatosan kérem olvassa el a telepítési útmutatót.

# Berendezés  Kiegészítők

## Kültéri egység Kiegészítők

| Típus | Leírás | Használja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRP2A81 | Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) | AHU 02 [RXYQ10T] | AHU 01 [RXYQ10T] |  |
| BHFQ22P1007 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) | VRV - Önkormányzat 2 [RXYQ22T] | VRV - Önkormányzat 3 [RXYQ18T8] | VRV - Önkormányzat 1 [RXYQ20T] |
|  |  | VRV - Önkormányzat 4 [RXYQ24T] |  |  |

## Központi Vezérlő Kiegészítők

| Típus | Leírás | Használja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DCM601A52 | iTM Plus Adaptor | DCM601A51 (x2) |  |

# Központi Vezérlők

## Koncepció

## Szabályozó csoport 1

## Méretezett Rajzok